Приложение 1

к договору № ___от                   2017г.

Технические условия №	от	20_____г

на подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения  МУП «Теплоком»  (действительны два года при условии заключении договора о подключении)

- Заказчик

___________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО частного лица)

Основание для выдачи технических условий письмо (заявка) №_____от______________

- Характеристика системы теплопотребления:

2.1 ________________________________

(адрес подключаемого объекта, назначение, режим работы, прочие сведения)

Планируемый срок подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения –

2.3. Расчетная тепловая нагрузка подключаемого здания, Гкал/ч:

| Системы теплопотребления | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая |  |  |  |  |
| Проектируемая |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| в. т.ч. прирост |  |  |  |  |

- Источник теплоснабжения

Теплоисточник___________ =>	Магистральная	тепловая	сеть	№	=>	Магистральная	тепловая

камера

_________________________________________________________________________________________________

- Параметры теплоносителя

  - Расчетный температурный график источника теплоснабжения:

а) на отопление	°С;

б) на горячее водоснабжение	°С.

  - Параметры теплоносителя по давлению в точке подключения:

а) подающего трубопровода -______кгс/см2 (по манометру);

б) обратного трубопровода -	   кгс/см2 (по манометру).

  - Расчетные параметры теплосети:

а) по давлению - кгс/см2;

б) по температуре -	°С.

- Схема присоединения

  - Схема присоединения системы отопления -____________________________________________	_________________________

- Условия присоединения

- _______________________________________________________, .

- _______________________________________________________, .

- обособленном помещении здания ______________________	запроектировать	и	построить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) для нужд отопления. В ИТП предусмотреть:

v отключение системы теплопотребления;

v учет тепловой энергии;

v контроль параметров теплоносителя;

v автоматическое регулирование тепловой энергии системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

v предусмотреть обработку исходной воды на нужды горячего водоснабжения для работы оборудования ТП в безнакипном режиме;

v установку пластинчатых разборных водоподогревателей для нужд	 (при

расчете мощности водоподогревателей применять коэффициент теплопередачи Кт=2000 Ккал/(час-м2 °С));

v ограничение максимального расхода на входе/выходе теплоносителя из тепловой сети;

vзащиту местных систем от аварийного превышения параметров теплоносителя.

6.5 До заключения договора о теплоснабжении по данному объекту необходимо подписать акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

6.6Перед вводом в эксплуатацию объекта выполнить пусконаладочные работы в системе теплопотребления с привлечением специализированной организации и последующей сдачей филиалу ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».

- Учет тепловой энергии.

7.1 Средства измерений, входящие в состав узла учета, должны быть допущены к применению на территории Российской Федерации и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

7.2 Каждый прибор учета подлежит поверке с периодичностью, предусмотренной ФГУ «Центр стандартизации, метрологии и сертификации».

7.3 Средства измерений должны быть сертифицированы для работы в едином комплексе.

7.4Пункт учета тепловой энергии организовать на к границе раздела балансовой

принадлежности «Потребителя» и «Теплоснабжающей организации». Границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «Теплоснабжающей организацией» и «Потребителем» является	.

7.5 Теплосчетчики должны иметь интерфейсный выход П5-232 или П5-485, программное обеспечение и устройство для съема информации на компьютер, защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц. В непосредственной близости от тепловычислителя предусмотреть дополнительный источник питания 220В для подключения компьютера.

7.6Устанавливаемые первичные преобразователи расхода не должны уменьшать располагаемый перепад давлений на вводе в здание. Рекомендуется применение электромагнитных первичных преобразователей расхода.

7.7Пункт учета тепловой энергии рекомендуется оснастить системой телеметрии и дистанционного контроля с передачей данных в Службу по реализации тепловой энергии «Теплоснабжающей организации» и «Потребителю» тепловой энергии. Система телеметрии должна обеспечивать передачу показаний и архивов тепловычислителя, а также сигналов о прекращении электропитания приборов. Оплату услуг связи системы телеметрии производит потребитель. Для обеспечения работоспособности установленных приборов в ИТП рекомендуется сервисное их обслуживание.

7.8Тип приобретаемых приборов коммерческого учета тепловой энергии и место установки согласовать с МУП «Теплоком» при разработке проекта. Работы по установке произвести силами специализированного предприятия, имеющего допуск на выполнение данного вида работ.

- Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями

СП 124-13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41.101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя» утвержденных постановлением правительством РФ №1034 от 18.11.2013 и других действующих нормативных документов по проектированию и строительству силами специализированных организаций, имеющих допуски на выполнение данных видов работ, под техническим надзором  МУП «Теплоком» Рабочий проект согласовать с МУП «Теплоком» и Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора.

9.МУП «Теплоком» гарантирует обеспечение гидравлического и температурного режима в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками при условии выполнения всех вышеперечисленных пунктов данных технических условий.

10. Подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении, заключенным между  МУП «Теплоком» и 	 в соответствии с нормами «Правил

подключения к системам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ 16 апреля 2012 г. N307.

11. Технические условия являются неотъемлемой частью договора о подключении

объекта	к	системе	централизованного	теплоснабжения	                 МУП «Теплоком» и действительны при его заключении.

Директор

МУП «Теплоком»                                                                                     Бондаренко Д.В.

Исп.

_____________

Приложение №1

к Техническим условиям № ___     от

Схема подключения